## conductor_params
Tên đường dây | Loại dây dẫn | Đường kính tổng [mm] | Điện trở AC tại 25°C [Ω/km] | Điện trở AC tại 75°C [Ω/km] | Nhiệt độ tối đa cho phép [°C] | Hệ số phát xạ ε [0–1] | Hệ số hấp thụ α [0–1] | Điện áp định mức [kV] | Dòng tải định mức SLR [A]
line_name | conductor_type | diameter_mm | resistance_25C_ohm_per_km | resistance_75C_ohm_per_km | max_conductor_temp_C | emissivity | absorptivity | voltage_kV | nominal_rating_A
|  | [mm] | [Ω/km] | [Ω/km] | [°C] | [0–1] | [0–1] | [kV] | [A]
ThapCham_VinhTan_220kV | ACSR-330/43 | 23.1 | 0.0888 | 0.106 | 75 | 0.8 | 0.8 | 220 | 680

## reference_conductors
Loại dây | Đường kính [mm] | R_25°C [Ω/km] | R_75°C [Ω/km] | Dòng tải điển hình [A]
ACSR-240/32 | 21.6 | 0.1188 | 0.1421 | 590
ACSR-330/43 | 23.1 | 0.0888 | 0.106 | 680
ACSR-400/51 | 27 | 0.0719 | 0.0859 | 820
ACSR-500/45 | 30.6 | 0.0576 | 0.0687 | 950
ACSR-600/72 | 33.9 | 0.0492 | 0.0588 | 1080

## huong_dan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE THÔNG SỐ DÂY DẪN
1. Vào sheet 'conductor_params' và điền thông số thực tế vào hàng số 4.
2. Lấy thông số từ: hồ sơ lắp đặt đường dây, catalogue dây, hoặc EVN NPT.
3. Đường kính phải là đường kính NGOÀI của dây tổng hợp (mm).
4. Điện trở AC phải đo ở tần số 50 Hz (lưới điện VN).
5. Nếu không có R_25C, tính ngược từ R_75C: R_25C ≈ R_75C / 1.195.
6. Nhiệt độ tối đa 75°C là tiêu chuẩn chung cho ACSR theo IEEE 738.
EVN NPT có thể dùng 90°C hoặc 100°C – kiểm tra hồ sơ kỹ thuật.
7. emissivity & absorptivity: dây mới = 0.5, dây cũ/oxy hoá = 0.7–0.9.
8. nominal_rating_A: dòng tải định mức theo hồ sơ gốc, dùng để so sánh.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật: ghi chú tại đây nếu cần.